## Prédio I (01)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO I | 7/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 2/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes dos detectores de fumaça e temperatura
Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos
Medição de tensão da fonte primária e das bateriais
Limpeza dos componentes
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO
Inspeção visual, observando a fixação e estado de conservação das luminárias
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Medições de níveis de iluminância na ausência de outras fontes de iluminação
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência e das fontes de energia (CDs e disjuntores no pavimento)
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições e registros dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Inspeção dos registros e componentes
Testes em 02 pontos aleatórios de hidrantes, anotando o nº dos hidrantes testados
Inspeção das condições dos registros de recalque
Realizar testes de funcionamento e desempenho da bomba auxiliar, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica da bomba, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Teste de vazão no ponto mais favorável e menos favorável (ANUAL)
PORTAS CORTA FOGO
Inspeção e verificação das condições de instalação e conservação da PCF e seus componentes
Verificação de selo de certificação
Realizar ensaio de funcionamento da PCF, observado o automatismo, fechamento e facilidade de abertura, bem como o funcionamento dos dispositivos (molas, travas, selecionadores de fechamento, imãs, dobradiças, fechaduras e barras antipânico)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Inspeção e verificação das condições da sinalização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico
Verificação da sinalização da rota de fuga e saídas de emergência

## Prédio I (02)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO I | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes dos detectores de fumaça e temperatura
Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos
Medição de tensão da fonte primária e das bateriais
Limpeza dos componentes
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO
Inspeção visual, observando a fixação e estado de conservação das luminárias
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Medições de níveis de iluminância na ausência de outras fontes de iluminação
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência e das fontes de energia (CDs e disjuntores no pavimento)
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições e registros dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Inspeção dos registros e componentes
Testes em 02 pontos aleatórios de hidrantes, anotando o nº dos hidrantes testados
Inspeção das condições dos registros de recalque
Realizar testes de funcionamento e desempenho da bomba auxiliar, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica da bomba, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Teste de vazão no ponto mais favorável e menos favorável (ANUAL)
PORTAS CORTA FOGO
Inspeção e verificação das condições de instalação e conservação da PCF e seus componentes
Verificação de selo de certificação
Realizar ensaio de funcionamento da PCF, observado o automatismo, fechamento e facilidade de abertura, bem como o funcionamento dos dispositivos (molas, travas, selecionadores de fechamento, imãs, dobradiças, fechaduras e barras antipânico)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Inspeção e verificação das condições da sinalização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico
Verificação da sinalização da rota de fuga e saídas de emergência

## Prédio I (03)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO I | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes dos detectores de fumaça e temperatura
Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos
Medição de tensão da fonte primária e das bateriais
Limpeza dos componentes
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO
Inspeção visual, observando a fixação e estado de conservação das luminárias
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Medições de níveis de iluminância na ausência de outras fontes de iluminação
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência e das fontes de energia (CDs e disjuntores no pavimento)
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições e registros dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Inspeção dos registros e componentes
Testes em 02 pontos aleatórios de hidrantes, anotando o nº dos hidrantes testados
Inspeção das condições dos registros de recalque
Realizar testes de funcionamento e desempenho da bomba auxiliar, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica da bomba, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Teste de vazão no ponto mais favorável e menos favorável (ANUAL)
PORTAS CORTA FOGO
Inspeção e verificação das condições de instalação e conservação da PCF e seus componentes
Verificação de selo de certificação
Realizar ensaio de funcionamento da PCF, observado o automatismo, fechamento e facilidade de abertura, bem como o funcionamento dos dispositivos (molas, travas, selecionadores de fechamento, imãs, dobradiças, fechaduras e barras antipânico)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Inspeção e verificação das condições da sinalização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico
Verificação da sinalização da rota de fuga e saídas de emergência

## Prédio II (01)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO II | 7/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 2/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes dos detectores de fumaça e temperatura
Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos
Medição de tensão da fonte primária e das bateriais
Limpeza dos componentes
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO
Inspeção visual, observando a fixação e estado de conservação das luminárias
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Medições de níveis de iluminância na ausência de outras fontes de iluminação
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência e das fontes de energia (CDs e disjuntores no pavimento)
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições e registros dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Inspeção dos registros e componentes
Testes em 02 pontos aleatórios de hidrantes, anotando o nº dos hidrantes testados
Inspeção das condições dos registros de recalque
Realizar testes de funcionamento e desempenho da bomba auxiliar, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica da bomba, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Teste de vazão no ponto mais favorável e menos favorável (ANUAL)
SISTEMA DE SPRINKLERS
Inspeção e verificação das condições e dos registros dos reservatórios
Inspeção e verificação das condições da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Inspeção e verificação das válvulas de governo e de controle (dos pavimentos) e demais componentes do sistema
Inspeção e verificação das válvulas de teste e dreno
Inspeção visual das condições dos chuveiros e da tubulação (fixação, desobstrução, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Inspeção das condições dos registros de recalque
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Testes de funcionamento e desempenho do sistema de bombas, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica das bombas, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Verificação do funcionamento do sistema de bombas e do grupo gerador de emergência, caso estejam ligadas a ele (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Realizar drenagem e pressurização do sistema de SPK (ANUAL)
PORTAS CORTA FOGO
Inspeção e verificação das condições de instalação e conservação da PCF e seus componentes
Verificação de selo de certificação
Realizar ensaio de funcionamento da PCF, observado o automatismo, fechamento e facilidade de abertura, bem como o funcionamento dos dispositivos (molas, travas, selecionadores de fechamento, imãs, dobradiças, fechaduras e barras antipânico)
Realizar testes de fechamento das portas em situações de incêndio, bem como verificar o acionamento dos ventiladores de pressurização das escadas de emergência (TRIMESTRAL)
ESCADA PRESSURIZADA
Inspeção e verificação do sistema de pressurização
Inspeção e verificação do quadro de comando
Avaliar o funcionamento dos ventiladores mecânicos e a comunicação do acionamento com fechamento das portas corta fogo e funcionamento na Central de Alarme (SEMESTRAL)
Limpeza dos filtros e componentes do sistema (SEMESTRAL)
Avaliar a medida da vazão e velocidade do ar puro que é insuflado na escada pressurizada para verificar possíveis vazamentos ou inoperância do sistema de pressurização e avaliar a diferença de pressão entre a escada pressurizada e os ambientes não pressurizados (ANUAL)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Inspeção e verificação das condições da sinalização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico
Verificação da sinalização da rota de fuga e saídas de emergência

## Prédio II (02)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO II | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes dos detectores de fumaça e temperatura
Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos
Medição de tensão da fonte primária e das bateriais
Limpeza dos componentes
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO
Inspeção visual, observando a fixação e estado de conservação das luminárias
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Medições de níveis de iluminância na ausência de outras fontes de iluminação
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência e das fontes de energia (CDs e disjuntores no pavimento)
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições e registros dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Inspeção dos registros e componentes
Testes em 02 pontos aleatórios de hidrantes, anotando o nº dos hidrantes testados
Inspeção das condições dos registros de recalque
Realizar testes de funcionamento e desempenho da bomba auxiliar, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica da bomba, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Teste de vazão no ponto mais favorável e menos favorável (ANUAL)
SISTEMA DE SPRINKLERS
Inspeção e verificação das condições e dos registros dos reservatórios
Inspeção e verificação das condições da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Inspeção e verificação das válvulas de governo e de controle (dos pavimentos) e demais componentes do sistema
Inspeção e verificação das válvulas de teste e dreno
Inspeção visual das condições dos chuveiros e da tubulação (fixação, desobstrução, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Inspeção das condições dos registros de recalque
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Testes de funcionamento e desempenho do sistema de bombas, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica das bombas, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Verificação do funcionamento do sistema de bombas e do grupo gerador de emergência, caso estejam ligadas a ele (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Realizar drenagem e pressurização do sistema de SPK (ANUAL)
PORTAS CORTA FOGO
Inspeção e verificação das condições de instalação e conservação da PCF e seus componentes
Verificação de selo de certificação
Realizar ensaio de funcionamento da PCF, observado o automatismo, fechamento e facilidade de abertura, bem como o funcionamento dos dispositivos (molas, travas, selecionadores de fechamento, imãs, dobradiças, fechaduras e barras antipânico)
Realizar testes de fechamento das portas em situações de incêndio, bem como verificar o acionamento dos ventiladores de pressurização das escadas de emergência (TRIMESTRAL)
ESCADA PRESSURIZADA
Inspeção e verificação do sistema de pressurização
Inspeção e verificação do quadro de comando
Avaliar o funcionamento dos ventiladores mecânicos e a comunicação do acionamento com fechamento das portas corta fogo e funcionamento na Central de Alarme (SEMESTRAL)
Limpeza dfos filtros e componentes do sistema (SEMESTRAL)
Avaliar a medida da vazão e velocidade do ar puro que é insuflado na escada pressurizada para verificar possíveis vazamentos ou inoperância do sistema de pressurização e avaliar a diferença de pressão entre a escada pressurizada e os ambientes não pressurizados (ANUAL)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Inspeção e verificação das condições da sinalização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico
Verificação da sinalização da rota de fuga e saídas de emergência

## Prédio II (03)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO II | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes dos detectores de fumaça e temperatura
Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos
Medição de tensão da fonte primária e das bateriais
Limpeza dos componentes
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO
Inspeção visual, observando a fixação e estado de conservação das luminárias
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Medições de níveis de iluminância na ausência de outras fontes de iluminação
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência e das fontes de energia (CDs e disjuntores no pavimento)
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições e registros dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Inspeção dos registros e componentes
Testes em 02 pontos aleatórios de hidrantes, anotando o nº dos hidrantes testados
Inspeção das condições dos registros de recalque
Realizar testes de funcionamento e desempenho da bomba auxiliar, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica da bomba, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Teste de vazão no ponto mais favorável e menos favorável (ANUAL)
SISTEMA DE SPRINKLERS
Inspeção e verificação das condições e dos registros dos reservatórios
Inspeção e verificação das condições da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Inspeção e verificação das válvulas de governo e de controle (dos pavimentos) e demais componentes do sistema
Inspeção e verificação das válvulas de teste e dreno
Inspeção visual das condições dos chuveiros e da tubulação (fixação, desobstrução, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Inspeção das condições dos registros de recalque
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Testes de funcionamento e desempenho do sistema de bombas, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica das bombas, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Verificação do funcionamento do sistema de bombas e do grupo gerador de emergência, caso estejam ligadas a ele (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Realizar drenagem e pressurização do sistema de SPK (ANUAL)
PORTAS CORTA FOGO
Inspeção e verificação das condições de instalação e conservação da PCF e seus componentes
Verificação de selo de certificação
Realizar ensaio de funcionamento da PCF, observado o automatismo, fechamento e facilidade de abertura, bem como o funcionamento dos dispositivos (molas, travas, selecionadores de fechamento, imãs, dobradiças, fechaduras e barras antipânico)
Realizar testes de fechamento das portas em situações de incêndio, bem como verificar o acionamento dos ventiladores de pressurização das escadas de emergência (TRIMESTRAL)
ESCADA PRESSURIZADA
Inspeção e verificação do sistema de pressurização
Inspeção e verificação do quadro de comando
Avaliar o funcionamento dos ventiladores mecânicos e a comunicação do acionamento com fechamento das portas corta fogo e funcionamento na Central de Alarme (SEMESTRAL)
Limpeza dfos filtros e componentes do sistema (SEMESTRAL)
Avaliar a medida da vazão e velocidade do ar puro que é insuflado na escada pressurizada para verificar possíveis vazamentos ou inoperância do sistema de pressurização e avaliar a diferença de pressão entre a escada pressurizada e os ambientes não pressurizados (ANUAL)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Inspeção e verificação das condições da sinalização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico
Verificação da sinalização da rota de fuga e saídas de emergência

## Prédio III (01)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO III | 7/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 2/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes de detectores de fumaça e temperatura
Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos
Medição de tensão da fonte primária e das bateriais
Limpeza dos componentes
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Medições de níveis de iluminância na ausência de outras fontes de iluminação
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência e das fontes de energia (CDs e disjuntores no pavimento)
Medição de tensão das bateriais (semestral)
Verificação da capacidade de armazenamento de energia elétrica para todos os tipos de baterias de acumuladores elétricos, com a descarga total até a tensão mínima permissível, medindo-se a tensão de esligamento e o tempo de funcionamento, com todas as lâmpadas ligadas. (anual)
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições e registros dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Inspeção dos registros e componentes
Testes em 02 pontos aleatórios de hidrantes, anotando o nº dos hidrantes testados
Inspeção das condições dos registros de recalque
Realizar testes de funcionamento e desempenho da bomba auxiliar, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica da bomba, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Teste de vazão no ponto mais favorável e menos favorável (ANUAL)
SISTEMA DE SPRINKLERS
Inspeção e verificação das condições e dos registros dos reservatórios
Inspeção e verificação das condições da tubulação aparente (fixação, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Inspeção e verificação das válvulas de governo e de controle (dos pavimentos) e demais componentes do sistema
Inspeção e verificação das válvulas de teste e dreno
Inspeção visual das condições dos chuveiros e da tubulação (fixação, desobstrução, pintura, pontos de corrosão, vazamentos)
Inspeção das condições dos registros de recalque
Testes de acionamento dos registros, válvulas e componentes do sistema
Testes de funcionamento e desempenho do sistema de bombas, incluindo, dispositivos de medição, painéis elétricos e a comunicação com a Central de Alarme (TRIMESTRAL)
Verificação da condição de alimentação elétrica das bombas, tensão e condição de instalação (TRIMESTRAL)
Verificação do funcionamento do sistema de bombas e do grupo gerador de emergência, caso estejam ligadas a ele (TRIMESTRAL)
Realizar Limpeza da casa de bombas (SEMESTRAL)
Realizar drenagem e pressurização do sistema de SPK (ANUAL)
PORTAS CORTA FOGO
Inspeção e verificação das condições de instalação e conservação da PCF e seus componentes
Verificação de selo de certificação
Realizar ensaio de funcionamento da PCF, observado o automatismo, fechamento e facilidade de abertura, bem como o funcionamento dos dispositivos (molas, travas, selecionadores de fechamento, imãs, dobradiças, fechaduras e barras antipânico)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Inspeção e verificação das condições da sinalização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico
Verificação da sinalização da rota de fuga e saídas de emergência

## Prédio III (02)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO III | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes de detectores
Identificação da tubulação de detecção e alarme no térreo e subsolo
Revisão dps equipamentos que estão faltando no sistema SDAI
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Teste casa de bombas
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
SISTEMA DE SPRINKLERS
Teste casa de bombas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação

## Prédio III (03)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO III | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes de detectores
Identificação da tubulação de detecção e alarme no térreo e subsolo
Revisão dps equipamentos que estão faltando no sistema SDAI
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Teste casa de bombas
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
SISTEMA DE SPRINKLERS
Teste casa de bombas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação