# RELATÓRIO

# PROJETOS EXECUTIVOS CLÍNICA DA FAMÍLIA

# CONTRATO 61/2022 – ETAPA 04 - 1ª AVALIAÇÃO

Número:

Data: 03/09/2024

# DOCUMENTOS ANALISADOS

A análise do presente relatório contempla a 1ª avaliação da etapa 02. Os documentos encontram-se disponibilizados em forma eletrônica no sistema SEI/UFCSPA e estão instruídos da seguinte forma:

1.1. Projeto lógica / CFTV (SEI nº 1953339)

1.2. Projeto Elétrico (SEI n°  1953337)

1.3. Projeto de SPDA (SEI n° 1953338)

1.4. Projeto de subestação e gerador (SEI n° 1953340)

1.5. Projeto hidrossanitário (SEI n° 1957457)

1.6. Projeto arquitetônico (SEI n° 195518)

1.7. Orçamento (SEI nº 1969670)

Em análise a documentação dos projetos arquitetônico, de lógica / CFTV, elétrico, de SPDA e de subestação e gerador, enviados em 02/08/2024, projeto hidrossanitário, enviado em 08/08/2024 e orçamento, enviado em 22/08/2024.

Os projetos de lógica / CFTV, elétrico, de SPDA, de subestação e gerador, hidrossanitário e arquitetônico estavam aprovados, restando apenas pequenos ajustes solicitados pela fiscalização na última revisão da etapa 3.

  - Projeto de Lógica/CFTV

Projeto aprovado.

  - Projeto elétrico

Projeto aprovado

  - SPDA

Projeto aprovado.

  - Projeto de subestação e gerador

Projeto aprovado.

  - Projeto Hidrossanitário

Projeto aprovado.

  - Projeto Arquitetônico

Projeto aprovado.

  - Orçamento

BDI geral

    - Indicar imposto municipal (ISS) em 2,50%, conforme Legislação vigente. Ver LEI COMPLEMENTAR Nº 966/2022, município de Porto Alegre.

    - Indicar despesas financeira em 0,59% (1° quartil)

    - Indicar administração da obra em 2,82% (abaixo do 1° quartil), para manter o BDI geral em 25%. Justificativa: a maior parte dos custos administrativos estão contemplados na obra.

R: Revisamos o BDI geral e implementamos as solicitações supracitadas.

BDI Equipamentos

    - Os valores que compões os quartis o BDI apresentados são de obra. Ver acórdão 2622/2003 Plenário. Observar valor de despesa financeira, está acima do terceiro quartil.

R: Adequamos o valor da despesa financeira, conforme solicitação.

Planilha orçamentária

    - Truncar as multiplicações entre quantitativo e valores unitários para material e mão de obra, com duas casas decimais. Ver função TRUNC excel (idem para Google Sheets) https://support.microsoft.com/pt-br/office/fun%C3%A7%C3%A3o-truncar-8b86a64c-3127-43db-ba14-aa5ceb292721

R: Aplicamos nas células do orçamento a função “truncar” com duas casas decimais para todas as multiplicações da planilha.

    - Alterar o termo “serviço” para “total” no cabeçalho da planilha.

R: Alteramos a nomenclatura conforme solicitado.

    - A elaboração e emissão da ART (Item 2.1.1) não consiste em apenas uma hora de engenheiro pleno. Verificar a tabela do CREA. Quanto ao tempo de elaboração da ART, não é necessário incluir na composição, pois está incluso na administração local.

R: O valor da ART é fornecido diretamente pelo CREA, e dessa maneira está considerado na planilha.

    - Não deve haver serviços sem valor de material ou mão de obra, mesmo quando cotado. Em caso de cotação sem distinção estimar percentagem do valor para mão de obra. Exemplo: ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO (INSTALADA) - Item 5.1.1.

R: Adicionamos o valor percentual para mão-de-obra para os itens de elevador, reforço metálico mezanino/ terraço, reforço metálico cobertura, divisórias sanitárias, cubículos, grupo gerador e compressor odontológico.

    - A placa de obra (item 2.3.1) possui 1,5m².

R: Modificamos a quantidade do item conforme indicado.

    - Itens de aluguel e montagem de andaime interno devem estar separados.

R: Entendemos que a mudança não deve ocorrer conforme solicitação porque a locação do andaime não influi na montagem e desmontagem do mesmo, seguem juntos, referente aos itens 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5.

    - Passar o item 2.5.9 para o item 9

R: Alteramos a localização deste item, conforme solicitado.

    - Para os cargos de técnico de segurança, mestre de obras e almoxarife, alterar a carga horária para 8 horas/dia. Para engenheiro civil manter 6 horas/dia.

R: Alteramos a carga horária da mão-de-obra para técnico de segurança, mestre de obras, almoxarife, engenheiro residente, elétrico e mecânico conforme diligência do MEC, para a unidade mês.

    - Incluir item de remoção de tesoura de madeira (SINAPI 97652), pois o item 97650 não inclui tesouras, apenas trama. Estimar quantidade de tesouras.

R: Adicionamos na planilha orçamentária o item solicitado.

    - Substituir o item 2.6.1 (SERVENTES PARA TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL) por itens específicos de transporte de janela, portas e materiais granulares. Há composições na base SINAPI que atendem.

R: Criamos uma composição por M2 que contempla o serviço de 1,5h de servente e cujo quantitativo é toda área da obra, a fim de englobar os transportes vertical e horizontal.

    - Separar concreto, forma e armadura de aço por tipo de estrutura (viga, pilar etc.).

R: Conforme acordado em reunião anterior, foi mantido o orçamento sem a divisão por tipo de estrutura.

    - Incluir acabamento e fechaduras nas portas de madeira (Itens 4.3.1 a 4.3.5).

R: Adicionamos as informações solicitadas nos itens de portas de madeira.

    - A composição SINAPI  908434/108874, apresentada para o item 4.3.2, não existe. Elaborar composição adequada.

R: Item atendido elaborando uma composição própria, conforme solicitado.

    - Incluir dobradiças e fechadura no texto das portas de alumínio (itens 4.4.1 a 4.4.4) e ferro (Itens 4.5.7 a 4.5.18). Explicitar, também, acabamento para as portas de ferro.

R: Adicionamos as informações solicitadas nos itens de portas de alumínio.

    - No texto das janelas de alumínio, explicitar que está incluso batente ferragens etc. Explicitar, também, acabamento.

R: Adicionamos as informações solicitadas nos itens de janelas de alumínio.

    - Elaborar texto mais claro com as especificações do corrimão (sem número, entre os itens 4.5.18 e 4.5.19), e escadas metálicas (itens 4.5.19 e 4.5.20). Rever numeração destes itens. Explicitar, também, o acabamento destes itens. Adotar unidade de medida que possibilite pagamento parcial, como kg ou metros.

R: Especificamos o item de corrimão, alteramos a unidade das escadas metálicas para kg, adicionamos a descrição dos acabamentos e a organização numérica.

    - Especificar aço e outros elementos na planilha para a estrutura do telhado (Item 5.1.1), além da geometria das peças.

R: Adicionamos uma especificação mais detalhada para esse item, conforme solicitação.

    - Especificar dimensões do capeamento de basalto (item 5.1.6).

R: Adicionamos uma especificação mais detalhada para esse item, conforme solicitação.

    - Especificar em planilha características das impermeabilizações (Itens 5.2.1 a 5.2.7)

R: Item atendido, conforme solicitado, adicionamos especificações mais completas para os itens de impermeabilizações.

    - Nos itens de emboço interno e externo, utilizar massa única (Itens 6.1.4 e 6.1.5). Incluir especificação de traço de concreto na planilha. Usar itens SINAPI, não é necessário montar composições próprias.

R: Adicionamos uma especificação mais detalhada para esse item, conforme solicitação.

    - Nos azulejos dispostos no item 6.2.1 especificar que é em parede e até qual altura, em planilha.

R: Adicionamos uma especificação mais detalhada para esse item, considerando altura até o forro, conforme solicitação.

    - Especificar melhor o revestimento em ACM, técnica de fixação etc. (Item 6.2.4.)

R: Item atendido, conforme solicitado, adicionamos especificação mais completa para o item de revestimento ACM.

    - Especificar dimensões para negativo em forro de gesso (Item 6.3.3) e alçapão em gesso (Item 6.3.4)

R: Adicionamos a especificação conforme projeto para esse item, conforme solicitação.

    - Especificar dimensões do piso em basalto na planilha (Item 7.2.1). Idem para soleiras e rodapés (Itens 7.5.1 e 7.5.2).

R: Adicionamos uma especificação mais detalhada para esses itens, conforme solicitação.

    - Melhorar a especificação técnica do tratamento da granitina existente (Item 7.3.3) e incluir especificações de cor, tipo de brita, etc na granitina nova (Item 7.3.2).

R: Adicionamos uma especificação mais detalhada para esses itens, conforme solicitação.

    - Seguir especificações dos itens anteriores para toda a planilha. A descrição do item deve ser completa e precisa. Itens como as tubulações de PVC, por exemplo, devem possuir claramente a descrição do material, diâmetro etc. O mesmo vale para dutos de ventilação em chapa de aço, estes devem ter todas as características do aço adotadas em projeto descrito na planilha. Idem para eletrocalhas.

R: Entendemos que o orçamento já apresenta especificação adequada para os itens de tubulações de pvc, dutos em chapa de aço e eletrocalhas.

    - Indicar tensão elétrica das evaporadoras em planilha I (Itens em 8.3.1)

R: Adicionamos dentro da CPUE 213, que corresponde aos equipamentos de climatização, a tensão elétrica de cada evaporadora.

    - Os itens 8.3.1 a 8.4.2 estão com o código “COT 1”. Criar composições CPUE para estes itens.

R: Item atendido conforme solicitação.

    - Para os itens de “As built” não usar cotação de mercado. Estimar carga horária de engenheiro e criar uma composição para cada disciplina (arquitetura, climatização, elétrico, hidrossanitário etc).

R: Item atendido conforme solicitação.

Cronograma físico-financeiro

    - Numerar item e subitem de acordo com os itens da planilha orçamentária.

    - O elevador não terá o custo tão “diluído”. Este deve ser instalado em um ou dos meses.

Cotações

    - Não foram enviadas as cotações 21, 22 e 24. Estas também não constam no mapa de cotações.

R: Adicionamos no mapa e no arquivo de cotações as cotações supracitadas.

    - Para todas as cotações deve ser usada a mediana dos insumos, nunca a média. Ajustar em todos que foram utilizadas as médias, ou qualquer outro valor que não seja a mediana. Verificamos diversos itens que não há correspondência entre mediana e valor da planilha orçamentária, apesar de serem valores próximos.

R: Nunca utilizamos na planilha orçamentária os preços da média apontados no mapa de cotações, mas sim a mediana. Em alguns itens utilizamos o valor adotado por motivos de a proposta escolhida contemplar de forma mais adequada a especificação ou quando não temos uma 3ª proposta.

Curva ABC de serviços

    - Não fornecida. Solicitamos elaboração.

R: O arquivo da curva ABC de serviços já foi apresentado e sofrerá modificações de acordo com a planilha orçamentária.

Curva ABC de insumos

    - Sem observações. Realizar alterações oriundas das alterações da planilha orçamentária.

R: Não fornecemos curva ABC de insumos pois não é viável contemplar todos os insumos utilizados em todas as composições, ademais, não é um serviço relevante para o orçamento.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os projetos de lógica / CFTV, elétrico, de subestação e gerador, hidrossanitário e arquitetônico tiveram todas as pendências apontadas na revisão anterior corrigidas e estão aprovados.

Solicitamos entrega final de uma pasta única, contendo todos os projetos aprovados, em formato editável e PDF.

Solicitamos reunião, remota ou presencial, para alinhamento dos ajustes no orçamento, com fiscalização, responsável pela contratação por parte da empresa e profissional orçamentista.

Conforme o cronograma das etapas, a contratada tem o prazo de 15 dias contados a partir desta data para a submissão dos projetos corrigidos.

QUESTIONAMENTO MEC

5) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- Constatação (C0501): Ausência de assinatura do responsável técnico (conforme a ART).

- Ação corretiva (AC0501): Apresentar documento assinado pelo responsável técnico.

- Constatação (C0502): Não foi informado o mês de referência de cada base de preços utilizada

(SINAPI, SBC, ORSE).

- Ação corretiva (AC0502): Informar o mês de referência de cada base de preços utilizada

(SINAPI, SBC, ORSE).

R: Adicionamos na planilha uma coluna com a data base de cada item.

- Constatação (C0503): Foi utilizada a mesma base com datas diferentes (exemplo: SINAPI de maio/2024 e junho/2024).

- Ação corretiva (AC0503): Utilizar apenas um mês como referência para cada base.

R: A data base utilizada para o SINAPI é correspondente à julho/ 2024 para todos os itens em que esse banco de dados é referenciado.

- Constatação (C0504): Necessidade de ajustes no item de serviço relativo à ADMINISTRAÇÃO

LOCAL da planilha orçamentária.

- Ação corretiva (AC0504): Utilizar as composições SINAPI com a unidade "MÊS" para os itens

de serviço relativos à ADMINISTRAÇÃO LOCAL, pois o TCU apontou como impropriedade no

Acórdão no 1101/2022 - TCU Plenário, o fato da utilização de trabalhador horista na

administração local, na qual é regra a adoção do regime mensalista segundo as práticas

adotadas nos manuais do SINAPI e do Novo SICRO. De acordo com a carga horária mensal

estipulada para cada função, os coeficientes de produtividade da composição SINAPI deverão

ser ajustados.

R: Alteramos para a unidade mês todos os serviços de administração da obra.

- Constatação (C0505): Não foram apresentadas as cotações de mercado.

- Ação corretiva (AC0505): Apresentar as cotações de mercado (ao menos para os itens da faixa A da Curva ABC).

R: Todas as cotações de mercado foram apresentadas em arquivo zipado anexado à entrega do orçamento.

- Constatação (C0506): Diversos itens estão com código incorreto para a descrição ou não foram encontrados ou apresentam valor divergente.

- Ação corretiva (AC0506): Revisar toda a planilha orçamentária (sintética e composições

analíticas), de modo a conferir se os códigos estão coerentes com a descrição, se existem e se a unidade e o custo estão corretos.

R: Foram revisados os itens da planilha, conforme solicitação.

- Constatação (C0507): Utilização de bancos de dados referenciais diversos para balizamento do orçamento.

- Ação corretiva (AC0507): Conforme disposto no Decreto No 7.983 de 8 de abril de 2013, deve ser utilizado prioritariamente os itens SINAPI na composição dos preços do orçamento. Para os itens em que não se utilizar o SINAPI como referência para o custo unitário, justificar a inviabilidade, de forma a atender o Decreto No 7.983 de 8 de abril de 2013.

R: Prioritariamente foi utilizado o banco de dados SINAPI. Quando não encontramos determinado item no SINAPI, utilizamos as bases SBC e ORSE, em última análise utilizamos 03 cotações de mercado.

- Constatação (C0508): Os quantitativos constantes na planilha orçamentária devem estar

compatíveis com os projetos e os custos unitários de insumos e serviços devem ser iguais ou

menores que a mediana de seus correspondentes no SINAPI.

- Ação corretiva (AC0508): Deve-se conferir se os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com os projetos e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no SINAPI, uma vez que isso consta na Declaração de Compatibilidade da Planilha Orçamentária. Trata-se de um orçamento e não de uma estimativa orçamentária.

R: Quando o item se encontra no SINAPI, este foi contemplado na planilha orçamentária. O orçamento apresentado é discriminado e contempla todas as disciplinas dos projetos com suas especificações, ou seja, é uma referência de custos para contratação e gerenciamento dos serviços na execução da obra.

6) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- Constatação (C0601): Ausência de assinatura do responsável técnico.

- Ação corretiva (AC0601): Apresentar documento assinado pelo responsável técnico.

- Constatação (C0602): A evolução do % dos itens relativos à ADMINISTRAÇÃO DA OBRA não está proporcional com o % de execução física da obra.

- Ação corretiva (AC0602): Readequar o cronograma físico-financeiro, em atenção ao subitem 9.3.2.2 do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário.

R: Item revisado, conforme solicitação.

7) COMPOSIÇÃO DO BDI

- Constatação (C0701): No detalhamento do BDI, não há declaração atestando que os valores

da alíquota e da base de cálculo do ISS deste tipo de obra estão em conformidade com a

legislação tributária municipal.

- Ação corretiva (AC0701): O responsável técnico deve declarar, na própria planilha de

detalhamento do BDI, que os valores da alíquota e da base de cálculo do ISS deste tipo de obra estão em conformidade com a legislação tributária municipal.

R: Os valores da alíquota e da base de cálculo do ISS estão de acordo com a Lei Complementar Nº 966/2022, no município de Porto Alegre.

- Constatação (C0702): No detalhamento do BDI, não há declaração atestando qual o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

- Ação corretiva (AC0702): O responsável técnico deve declarar, na própria planilha de detalhamento do BDI, qual o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

- Constatação (C0705): O documento não está assinado pelo responsável técnico pelo orçamento.

- Ação corretiva (AC0705): O responsável técnico deve assinar o documento.