## RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA : Reforma para implantação da Clínica da Família da UFCSPA.
END. : Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS
PROPR. : Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO TOTAL C/ BDI (R$) |  |  | INCIDÊNCIA ITEM (%)
|  | MATERIAL | MÃO OBRA | SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
2 | ESTRUTURA
3 | PAREDES E PAINÉIS
4 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5 | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS
6 | PAVIMENTAÇÕES
7 | INSTALAÇÕES E APARELHOS
8 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
TOTAL GERAL

## ORÇAMENTO DISCRIMINADO
OBRA : Reforma para implantação da Clínica da Família da UFCSPA.
END. : Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS
PROPR. : Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$) |  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI (R$) |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI (R$) |  |  | PREÇO TOTAL(R$) | INCIDÊNCIA ITEM (%)
|  |  |  | MATERIAL | MÃO OBRA | Alíquota adicional | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
.1 | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART | UN | 1
.2 | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) | UN | 1
.3 | PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DA SAÚDE OCUPACIONAL) | UN | 1
.4 | PGRCC (PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | UN | 1
.5 | LAUDO ESTRUTURAL | UN | 1
1.2 | DESPESAS INICIAIS
.1 | PLOTAGENS | M2 | 300
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
.1. | PLACA DE OBRA | M2 | 1.5
.2 | TAPUMES SIMPLES DE COMPENSADO H=2,0M | M2 | 32
.3 | ANDAIME TUBULAR METÁLICO | M2 | 50
.4 | ANDAIME DE MADEIRA SOBRE CAVALETES | M2 | 24
.5 | ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO P/PINTURA EXTERNA | MS | 4
.7 | BARRACÃO PARA VESTIÁRIO DE OPERÁRIOS | M2 | 10
.8 | BARRACÃO PARA REFEITÓRIO | M2 | 10
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MS | 12
.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MS | 4
.3 | ENGENHEIRO MECÂNICO (INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO) | MS | 4
.4 | MESTRE DE OBRAS | MS | 12
.5 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | MS | 12
.6 | APONTADOR/ALMOXARIFE | MS | 12
1.5 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
.1 | REMOÇÃO DE JANELAS METÁLICAS DA CIRCULAÇÃO/ SANITÁRIOS (2M2) | M² | 26
.2 | REMOÇÃO DE PORTAS DE SANITÁRIOS DE ABRIR (1,26M2) | M² | 3.78
.3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE LAJE EM CONCRETO ARMADO | M3 | 61.22
.4 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA | M3 | 20.09
.5 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 413.38
.6 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA | UN | 20
.7 | DEMOLIÇÃO DE TRAMA DA ESTRUTURA DE TELHADO | M2 | 413.38
.8 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E LOUÇAS DOS SANITÁRIOS | UN | 6
.9 | SERVENTE DE OBRAS PARA REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRAÚLICAS/AR CONDICIONADO | H | 568
1.6 | TRANSPORTES
.1 | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL | M2XKM | 406
.2 | GUINCHO DE COLUNA | H | 960
2 | ESTRUTURA
2.1 | PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA
.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL POÇO ELEVADOR | M3 | 11
.2 | CONCRETO FCK 30MPA | M3 | 47
.3 | FORMAS EM CHAPA COMPENSADA (2X) | M2 | 363
.4 | ARMAÇÃO | KG | 4230
.5 | LAJE PRÉ MOLDADA VIGOTA E TAVELA CERÂMICA | M2 | 288
.6 | REFORÇO EM ESTRUTUA METÁLICA - VIGAS E CHAPAS DE REFORÇO | M² | 418
3 | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | ALVENARIAS
.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 14CM | M2 | 994
.2 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 19 CM | M2 | 117
.3 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1/2VEZ | M | 268
3.2 | DIVISÓRIAS
.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1529
.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 234
.3 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS TS SYSTEN EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL NA COR CINZA CLARO, COM ACABAMENTO TEXTURADO DUPLA FACE, COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICO DO TIPO "SELF-CLOSING" | M2 | 27
3.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA
.1 | EM 01 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 87
.2 | EM 02 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PCD SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 5
.3 | EM 03 - 1,50X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR DUPLA SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 1
.4 | EM 04 - 0,90X2,10M PORTA DE MADEIRA DE CORRER SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2
.5 | EM 05 - 0,80X1,60M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2
3.4 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
.1 | EA01 - 0,80X2,10M PORTA CHAPA DE ALUMÍNIO DE ABRIR C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | M² | 6.72
.2 | EA02 - 0,80X1,75M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.3 | EA03 - 0,80X2,10M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.4 | EA04 - 1,20X2,10M PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.5 | EA05 - 1,12X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.6 | EA06 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 3
.7 | EA07 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.8 | EA08 - 0,84X1,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.9 | EA09 - 1,10X1,00M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.10 | EA10 - 1,72X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.11 | EA11 - 1,00X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.12 | EA12 - 0,95X1,82M JANELA DE ALUMÍNIO CORRER C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.13 | EA13 - 1,00X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.14 | EA14 - 0,84X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.15 | EA15 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.16 | EA16 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 2
.17 | EA17 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
.18 | EA18 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1
3.5 | SERRALHERIA
.1 | PFC01 - 0,90X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 4
.2 | PFC02 - 1,10X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 2
.3 | PFC03 - 0,70X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1
.4 | PFC04 - 1,60X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1
.5 | PFC05 - 0,80X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1
.6 | CEF01 - 3,50X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.7 | CEF02 - 3,88X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.8 | CEF03 - 4,10X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.9 | EF01 - 1,84X0,97M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.10 | EF02 - 1,60X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.11 | EF03 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.12 | EF04 - 1,96X2,05M PORTA CHAPA DE FERRO CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.13 | EF05 - 1,95X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.14 | EF06 - 1,10X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.15 | EF07 - 0,70X2,05M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1
.16 | EF09 - 1,25X2,06M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 2
.17 | EF10 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO C/ISOLAMENTO ACÚSTICO | UN | 1
.18 | EF12 - 1,10X0,60M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA | UN | 1
.19 | EF13 - 1,30X0,70M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA | UN | 2
.20 | CORRIMÃO METÁLICO LATERAL ESCADA AÇO INÓX 2" | M | 15
.21 | ESCADA METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 480
.22 | ESCADA METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 461
4 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
4.1 | COBERTURAS
.1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO CHAPAS - ASTM A36 PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50, C/ PINTURA 1 (UMA) DEMÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO ALQUÍDICO CORTA FOGO OU PRIMÁRIA DE ZARCÃO 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 392
.2 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE TÉRMICAS E TRAPEZOIDAIS, ESP.0,50mm NA FACE SUPERIOR, ESP.0,38mm NA FACE INFERIOR | M2 | 392
.3 | TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 ESP 0,65MM, COR AZUL | M2 | 127
.4 | CALHA DE CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 32
.5 | RUFO DE CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 83
.6 | CAPEAMENTO DE BASALTO, ESP. 2,0CM | M | 69
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES
.1 | IMPERM. C/ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEÁVEL, SEMI-FLEXÍVEL, E BI COMPONENTE (A+B), CONF. NORMA NBR 11905:1992 | M2 | 21
.2 | IMPERM. C/ARGAMASSA FLEXÍVEL COM FIBRA RESINA TERMOPLÁSTICA IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E BI COMPONENTE (RESINA TERMOPLÁSTICA + CIMENTO ESPECIAL). CONF. NORMA NBR 12171:1992 | M2 | 609
.3 | IMPERM. C/MANTA DUPLO ADERIDA 4MM MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 48
.4 | IMPERM. C/MANTA 4MM TIPO III MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 101
.5 | IMPERM. CRISTALIZAÇÃO, IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO À BASE DE SILICATOS E RESINAS | M2 | 60
.6 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM CIM. AREIA 1:3, ESP. 4CM | M2 | 149
.7 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM CIM. AREIA 1:3, ESP 2CM | M2 | 149
5 | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS
5.1 | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAREDES EXISTENTES | M2 | 2081
.2 | CHAPISCO INTERNO DE ARGAMASSA , TRAÇO 1:3 | M2 | 1729
.3 | CHAPISCO EXTERNO DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 | M2 | 261
.4 | EMBOÇO INTERNO DE ARGAMASSA MASSA ÚNICA, ESP. 20 MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1729
.5 | EMBOÇO DESEMPENADO MASSA ÚNICA EXTERNO, ESP. 25MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 261
5.2 | AZULEJOS/CERÂMICAS/OUTROS
.1 | AZULEJOS 33,5X45CM LINHA DIAMANTE BRANCO AC, MARCA ELIANE OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE, ALT. ATÉ O FORRO | M2 | 875
.2 | PAINEL ELEVADOR EM MADEIRA MDF 25MM | M2 | 56
.3 | MOLDURA MARCO ELEVADOR EM BASALTO | UN | 8
.4 | REVESTIMENTO ACM EM PLACAS DE 3MM NA COR PRATA E AZUL, O NÚCLEO DEVE SER EM POLIETILENO AUTO EXTINGUÍVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PRIMER ANTICORROSIVO; EXTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, PRIMER ANTICORROSIVO E CROMO ANTIOXIDANTE, PINTURA POLYESTER E FILME DE PVC PARA PROTEÇÃO. | M2 | 84
5.3 | FORROS
.1 | FORRO PLACAS DE GESSO ACARTONADO 12,5MM CONVENCIONAL | M² | 1160
.2 | FORRO PLACAS DE PVC 625X625CM E ESPESSURA DE 7mm | M² | 276
.3 | NEGATIVO DE GESSO ACARTONADO, CONF. PROJETO | M | 1661
.4 | ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 160
5.4 | PINTURAS INTERNAS
.1 | FUNDO PREPARADOR PAREDES E TETOS 01 DEMÃO | M2 | 5538
.2 | MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM REBOCO 02 DEMÃOS | M2 | 1746
.3 | MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM GESSO 02 DEMÃOS | M2 | 3792
.4 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE MASSA PVA 02 DEMÃOS | M2 | 5538
.5 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE REBOCO/LAJE 02 DEMÃOS | M2 | 757
.6 | PINTURA ACRÍLICA TEXTURA INTERNA 02 DEMÃOS | M2 | 96
.7 | PINTURA ESMALTE P/ESQ. MADEIRA 03 DEMÃOS | M2 | 493
.8 | PINTURA ESMALTE PARA FERRO 2 DEMÃOS | M2 | 260
.9 | PINTURA EPÓXI EM PISOS 02 DEMÃOS | M2 | 404
5.5 | PINTURA EXTERNA
.1 | FUNDO PREPARADOR PAREDES | M2 | 1123
.2. | PINTURA TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA | M2 | 1123
6 | PAVIMENTAÇÕES
6.1 | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS
.1 | PISO VINÍLICO EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 703
.2 | PISO CERÂMICO 45x45cm, ESP. 8,5mm MARCA ELIANE LINHA CARGO PLUS GRAY OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 308
6.2 | PISO PEDRAS
.1 | PISO DE BASALTO TEAR POLIDO 2CM | M2 | 27
.2 | PISO DE GRANITINA, ARGAMASSA DE AGREGAADOS MINERAIS , COM POLIMENTO E NA COR IGUAL AO EXISTENTE | M2 | 59
.3 | TRATAMENTO PISO DE GRANITINA EXISTENTE, POLIMENTO C/LIXADEIRA E APLICAÇÃO DE RESINA ESPECIFICA PARA IMPERM. DO PISO | M2 | 693
6.3 | PISOS CIMENTADOS
.1 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA CI+AR 1:3 PARA PISOS COLADOS | M2 | 1011
6.4 | RODAPÉS
.1 | RODAPÉS EM POLIESTIRENO COM ALTURA DE 10CM, ESPESSURA DE 15MM - SANTA LUZIA | M | 617
.2 | RODAPÉS DE MANTA VINÍLICA CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PISO VINÍLICO, ALT. 48mm, EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M | 852
.3 | RODAPÉ BASALTO DE 2CM E ALTURA DE 5CM. | M | 3
6.5 | SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS
.1 | SOLEIRA DE BASALTO , ESP. 2,0cm | M | 3
.2 | PEITORIS EM BASALTO, ESP. 2,0cm | M | 22
7 | INSTALAÇÕES E APARELHOS
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA
7.1.1 | ELETROCALHAS, PERFILADOS E CAIXAS
.1 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | PÇ | 73
.2 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | PÇ | 345
.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM COM TAMPA E ACESSORIOS CHAPA 18 | M | 700
.4 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 394
.5 | T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 18
.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 15.34
.10 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 100mm | PÇ | 75
.11 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2
.12 | COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 35
.13 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 50mm | PÇ | 543
.14 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 35
.15 | TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 26
.16 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2
.17 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 36
.18 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 2
.19 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 7
.20 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 20 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 53
.21 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 110
.22 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 178
.23 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 19
.25 | COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 16
.26 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M | 159.74
.28 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 17
.30 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | PÇ | 22
.31 | COTOVELO RETO 38X38MM | PÇ | 4
.32 | T HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2
.33 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 38mm | PÇ | 41
.34 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2
.35 | TERMINAL 38X38MM | PÇ | 3
.36 | CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2
.37 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2
.38 | PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM | M | 350
.39 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | PÇ | 360
7.1.2 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS
.1 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 1600
.2 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X 4" | PÇ | 953
.3 | CAIXA METÁLICA 4"X2" | PÇ | 132
.4 | CAIXA METÁLICA DE PASSAGEM PARA LUZ 4"X2" | PÇ | 63
.5 | CAIXA PVC 4X4" | PÇ | 23
.6 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | PÇ | 497
.7 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5400
.8 | BUCHA DE NYLON S6 | PÇ | 72
.9 | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE | PÇ | 72
.10 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 2500
.11 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 4900
.12 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 273
.13 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 890
.14 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 890
.15 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 1140
.16 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 1400
.17 | BUCHA DE NYLON S8 | PÇ | 155
.18 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | PÇ | 353
.19 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 5
.20 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 6
.21 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 85
.22 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS PLACA 2X4" | PÇ | 2
.23 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | PÇ | 18
.24 | PLACA P/ 1 FUNÇÃO PLACA 2X4" | PÇ | 931
.25 | PLACA P/ 2 FUNÇÕES PLACA 2X4" | PÇ | 36
.26 | PULSADOR CAMPAINHA - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 2
.27 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A PLACA 2X4" | PÇ | 9
.28 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A PLACA 2X4" | PÇ | 26
.29 | PLACA CEGA 4X4" | PÇ | 23
.30 | TOMADA MÉDIA 2 MÓDULOS DE EMBUTIR(NBR 14136) (2) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 35
.31 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 2
.32 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 569
.33 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A S/ PLACA | PÇ | 340
.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA 220V - 1200W RESISTIVO | PÇ | 38
7.1.3 | FIAÇÃO E ALIMENTADORES
.1 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - AZUL CLARO | M | 80
.2 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - BRANCO | M | 150
.3 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - PRETO | M | 150
.4 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERDE-AMARELO | M | 150
.5 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERMELHO | M | 150
.6 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350
.7 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - AZUL CLARO | M | 200
.8 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - BRANCO | M | 200
.9 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - PRETO | M | 200
.10 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - VERMELHO | M | 200
.11 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - AZUL CLARO | M | 150
.12 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - BRANCO | M | 250
.13 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - PRETO | M | 250
.14 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350
.15 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERMELHO | M | 280
.16 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AZUL CLARO | M | 7076.1
.17 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - BRANCO | M | 3673.3
.18 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERDE-AMARELO | M | 7986.5
.19 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - PRETO | M | 35901.7
.20 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERMELHO | M | 2741.6
.21 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - BRANCO | M | 1700
.22 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - PRETP | M | 1700
.23 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERDE-AMARELO | M | 2000
.24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERMELHO | M | 700
.25 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - AZUL CLARO | M | 200
.26 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - BRANCO | M | 200
.27 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - PRETO | M | 200
.28 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - VERMELHO | M | 200
.29 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - AZUL CLARO | M | 200
.30 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - BRANCO | M | 200
.31 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - PRETO | M | 200
.32 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERMELHO | M | 200
.33 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - BRANCO | M | 180
.34 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - PRETO | M | 180
.35 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERMELHO | M | 180
.36 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERDE-AMARELO | M | 200
.37 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - AZUL CLARO | M | 400
.38 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AMARELO | M | 1000
.39 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 35 MM² - VERDE-AMARELO | M | 100
.40 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - AZUL CLARO | M | 100
.41 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - BRANCO | M | 100
.42 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - PRETO | M | 100
.43 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - VERMELHO | M | 100
7.1.4 | ELETRODUTOS DE PVC FLEXÍVEL
.1 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 1" | M | 150
.2 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 3/4" | M | 5100
7.1.5 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | PÇ | 250
7.1.6 | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
.1 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 12
.2 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 11
.3 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 5
7.1.7 | CABEAMENTO METÁLICO
.1 | CONECTOR RJ45 (CM8V) | PÇ | 373
.2 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 373
.3 | CAIXA METÁLICA 4"X2" | PÇ | 371
.4 | PLACA 2X4" - LATÃO PLACA C/ TAMPA UNHA - LIXADA | PÇ | 371
.5 | TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA S/ PLACA | PÇ | 371
.6 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | PÇ | 373
.7 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | PÇ | 5971.2
.8 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 174
.9 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 920
.10 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 920
.11 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 920
.12 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 4277
.13 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5470
.14 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 920
.15 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24
.16 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24
.17 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 1854.6
.18 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 1389.4
.20 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 559
.21 | T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14
.22 | T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14
.23 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 100mm | PÇ | 1069
.24 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12
.25 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12
.26 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 24
.27 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24
.30 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24
.31 | TERMINAL 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24
.32 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 24
.33 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 12
.34 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 37
.35 | ELETRODUTO LEVE 3/4" | M | 6600
.36 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | PÇ | 56
.37 | CABO PARA LÓGICA CABO ELET. GIGALAN AUGMENTED F/UTP 23AWGX4P CAT6 LSZH | M | 14772
7.1.8 | SUBESTAÇÃO/QUADROS ELÉTRICOS
.1 | TRANSFORMADOR TR-1, TRIFÁSICO, IP65, 150KVA – 60HZ – AT 13,8 KV E BT 220/127 V EM TRIÂNGULO – ESTRELA. | PÇ | 1
.2 | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 75KVA COM QTA EM SKID E RESERVATÓRIO COM BACIA DE CONTENÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1
.3 | CONJUNTO DE CUBÍCULOS 1A1 E 1A2 - CUBÍCULO MODULAR EQUIPADO COM UMA CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA DE TRÊS POSIÇÕES: FECHADA, ABERTA OU ATERRADA, COM CAPACIDADE PARA 630A E ACIONAMENTO MANUAL, TENSÃO NOMINAL DE 13,8KV, ISOLADA EM SF6, MOTORIZAÇÃO E CONTATOS AUXILIARES, MONTADA NUMA CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE HERMÉTICA, DOTADA DE INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. 1A3 - CUBÍCULO MODULAR DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, PARA ALOCAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. CONJUNTO DE BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO PARA 630A. ESTE MÓDULO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER A PROVA DE ARCO INTERNO (IAC AF 20KA/1S). SISTEMA DE AQUECIMENTO. POSSUI 3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI TIPO BARRA, ISOLAÇÃO 15KV, RELAÇÃO 50 ATÉ 600/ 5. 1A4 - CUBÍCULO MODULAR DE PROTEÇÃO POR DISJUNTOR A VÁCUO COM ISOLAMENTO INTEGRAL EM SF6 E CORTE NO VÁCUO, 24KV, 630A, 20KA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A6 - CUBÍCULO DE PROTEÇÃO POR FUSÍVEL HH 40A, CLASSE 15KV, BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM BOBINA DE DISPARO, SECCIONADOR DE ATERRAMENTO E INDICADORES CAPCITIVOS DE PRESENÇA DE TENSÃO | CJ | 1
.4 | QGBT-C, local terreo. Painel metálico Autoportante- med 1600+100x800x400mm, c/ lateral, porta interna, Dsjuntor Tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 320A, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT5, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo I+II DPS ecobox G6, 12,5/60kA, 485V L/PE, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 63A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 100A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 150A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 175A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 300A 85kA/240V, 36kA/380V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra; incluso tambem Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.5 | QGBT-G (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA DE GERADOR) local terreo Painel metálico Sobrepor- med 1000X800X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 160A, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo I+II DPS ecobox G6, 12,5/60kA, 485V L/PE, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 40/63A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 100A 25kA/240V, 18kA/380V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes | PÇ | 1
.6 | QC-01, local terreo, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 50A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 63A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 10/20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.7 | QC-02, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 80A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.8 | QC-03, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 80A 30ma, Base seccionável para Fusível, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.9 | QC-04, Painel metálico Sobrepor- med 1200X800X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 160A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Dispositivos de corrente residual xt1, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 25/32A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.10 | QF-AC, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 250A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Minidisjuntor termomagnético tripolar 40/50A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 63A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.11 | QF-PPCI, local cobertura, Painel metálico Sobrepor- med 400X400X200mm, placa de montagem, Disjuntor Motor termomagnético 16 - 20A 15kA/400V, Contator tripolar 25A/AC-3, 32A/AC-1, com 1NA/NF aux., Minidisjuntor termomagnético bipolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contato auxiliar 1NA+1NF para Disjuntor Motor MS116, MS132, MS165, MO132 e MO165, Manopla rotativa C/ haste MS132/MS116/ MS165, Botão de Emergência,Tipo soco, Com retenção, desarme rotativo, diâm. de aperto 30 mm, Cor Vemelha, 1NF, Botão Modular, de impulso duplo "Liga/Desliga", Cor Verde/Vermelha, 1NA+1NF, diâmetro 22mm, Sinaleiro Led 24/110-130/220Vca/Vcc cor__, diâmetro 22mm, Comutador Modular knob curto 3 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 2 NA, diâmetro 22mm , Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.12 | QG-01, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 50A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 63A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.13 | QG-02, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.14 | QG-03, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.15 | QG-04, Painel metálico Sobrepor- med 600X600X250mm, com porta interna, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.16 | QG-05, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 40A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1
.17 | QF- COMPRESSORES, local terreo, Painel metálico Sobrepor- med 600X400X200mm, placa de montagem, Disjuntor Motor termomagnético 10 - 16A 16kA/400V, Contator tripolar 18A/AC-3, 27A/AC-1, com 1NA/NF aux., Contato auxiliar 1NA+1NF para Disjuntor Motor MS116, MS132, MS165, MO132 e MO165, Manopla rotativa C/ haste MS132/MS116/ MS165, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Botão de Emergência,Tipo soco, Com retenção, desarme rotativo, diâm. de aperto 30 mm, Cor Vemelha, 1NF, Botão Modular, de impulso duplo "Liga/Desliga", Cor Verde/Vermelha, 1NA+1NF, diâmetro 22mm, Sinaleiro Led 24/110-130/220Vca/Vcc cor__, diâmetro 22mm, Comutador Modular knob curto 3 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 2 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - - conforme projeto | PÇ | 1
.18 | CAIXA METÁLICA COM ABERTURA NO FUNDO E DISPOSITIVO PARA LACRE - 1,20 X 1,20 X 0,80CM | PÇ | 2
.19 | CABO EPR 12/20KV 4(1#120MM²) | M | 180
.20 | CANALETA NO PISO COM TAMPA DE CHAPA XADREZ 40X40cm | M | 5
.21 | TAPETE DE BORRACHA 500X500MM PARA 15 KV | PÇ | 5
.22 | CABO DE COBRE NU - #95 MM² | M | 50
.23 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | PÇ | 5
7.2 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.2.1 | ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO
7.2.1.1 | REGISTROS
.1 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 60 MM (2.1/2") | UN | 5
.2 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 40 MM (1.1/4") | UN | 11
.3 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 32 MM (1") | UN | 4
.4 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 25 MM (3/4") | UN | 2
.5 | REGISTRO GAVETA, LATÃO, ROSCÁVEL, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 51
.6 | REGISTRO PRESSÃO, LATÃO, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 4
.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DN 25 MM X 3/4" | UN | 55
.8 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 30 CM | UN | 27
.9 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 40 CM | UN | 57
.10 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS | UN | 5
.11 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10
7.2.1.2 | TUBULAÇÕES DE PVC
.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60 MM (BARRILETE) | M | 9
.2 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM (BARRILETE) | M | 6
.3 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (EXTRAVASOR E LIMPEZA) | M | 36
.4 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 78
.5 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | M | 195
.6 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 14
.7 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MENORES OU IGUAIS 40 MM | M | 609
7.2.1.3 | CONEXÕES DE PVC
.1 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 60 MM (2") | UN | 8
.2 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 40 MM (1.1/4") | UN | 7
.3 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 32 MM (1") | UN | 4
.4 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 25 MM (3/4") | UN | 2
.5 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50 MM | UN | 2
.6 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40 MM | UN | 7
.7 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32 MM | UN | 25
.8 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25 MM | UN | 191
.9 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 3/4" | UN | 6
.10 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 84
.11 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 81
.12 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 12.9783
.13 | TE PVC SOLDÁVEL DN 60 MM | UN | 1
.14 | TE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM | UN | 2
.15 | TE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 6
.16 | TE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 72
.17 | TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 14
7.2.1.4 | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC
.1 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 4
.2 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 25
.3 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" | UN | 4
.4 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 60 X 50 MM | UN | 1
7.2.1.5 | SISTEMA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL
.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1
.2 | TORNEIRA BOIA DN 25 MM (1") | UN | 2
.3 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LITROS | UN | 2
.4 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 2
.5 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM | UN | 2
.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 1.1/4" (32 MM) | UN | 2
.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRISÁFICA, 1 CV | UN | 2
.8 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2
7.2.2 | ESGOTO SANITÁRIO
7.2.2.1 | TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE PVC
.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 82
.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 238
.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 26
.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | M | 110
.5 | TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM (TUBOS DE QUEDA E COLETORES) | M | 73
.6 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 320
.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 136
7.2.2.2 | CONEXÕES DE PVC
.1 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 66
.2 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 59
.3 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1
.4 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 20
.5 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 48
.6 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 76
.7 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 5
.8 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 32
.9 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | UN | 65
.10 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 240
.11 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 9
.12 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 70
.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 X 50 MM | UN | 4
.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 75 MM | UN | 2
.15 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 MM | UN | 26
.16 | PLUG PVC, DN 100 MM | UN | 4
7.2.2.3 | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC
.1 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 41
.2 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | UN | 4
.3 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3
.4 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 38
.5 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3
.6 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 3
.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2
7.2.2.4 | CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO
.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM | UN | 65
.2 | CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm C/TAMPA CEGA PVC | UN | 2
.3 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 216 LITROS | UN | 1
.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 5
7.2.3 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
7.2.3.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC DE ESGOTO PLUVIAL
.1 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM | M | 54
.2 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 100 MM | M | 81
.3 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 75 MM | M | 86
.4 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 221
.5 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 2
.6 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 3
.7 | JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 11
.8 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 X 150 MM | UN | 4
.9 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 X 75 MM | UN | 4
.10 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 X 75 MM | UN | 18
.11 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 9
.12 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 13
.13 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 6
.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | UN | 18
.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 2
7.2.3.2 | DRENOS DE AR-CONDICIONADO
.1 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | M | 92
.2 | TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 62
.3 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 34
.4 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 102
.5 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 24
.6 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM | UN | 40
.7 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM | UN | 2
.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 19
.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 24
.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 2
.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 9
.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 25
.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 7
.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 28
.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1
.16 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 13
.17 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 33
.18 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 17
.20 | TE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 15
.21 | LUVA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 16
.22 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-25 MM | UN | 7
.23 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-32 MM | UN | 16
.24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-25 MM | UN | 11
.25 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-32 MM | UN | 21
.26 | BUCHA REDUÇÃO, PVC ESGOTO, DN 50-40 MM | UN | 10
7.2.4 | PPCI - INSTALAÇÕES DE ALARME DE INCÊNDIO
7.2.4.1 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10
.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) BC 4 KG | UN | 6
7.2.4.2 | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
.1 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓDIGO P1, P4, S1, S2, S3,S8, S9, S12, S17, S18, S19, S27, E2, E5, E6 - RT-12/2021 | UN | 179
7.2.4.3 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
.1 | ACIONADOR MANUAL E SONARIZADOR DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 8
.2 | SIRENE AUDIOVISUAL | UN | 8
.3 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | UN | 216
.4 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL | UN | 8
.5 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL | UN | 1
.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), EMBUTIDO FORRO | M | 544
.7 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1 POL x 3000MM | M | 35.05
.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") | UN | 87
.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") | UN | 18
.10 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | M | 84.12
.11 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,5 | M | 1306
7.2.5 | PPCI - INSTALAÇÕES DE REDE DE MANGOTINHOS
7.2.5.1 | TOMADAS DE INCÊNDIO
.1 | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 60X90X27 | UN | 5
.2 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 20 M | UN | 1
.3 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 30 M | UN | 4
.4 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO 2.1/2" (65 MM) COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI | UN | 5
.5 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, DN 2.1/2", EM LATÃO | UN | 5
.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 5
.7 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UN | 1
7.2.5.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | M | 92
.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | UN | 30
.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 8
.4 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 15
.5 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" X 1.1/2" (65 X 40 MM) | UN | 1
.6 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1.1/2" X 1" | UN | 1
.7 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1" X 1/2" | UN | 1
.8 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 2
.9 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 9
7.2.5.3 | SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE REFORÇO
.1 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, 7,5 CV | UN | 2
.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 10
.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 2
.4 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 4
.5 | PRESSOSTATO | UN | 2
.6 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 Kgf/cm²), D=50 MM | UN | 1
.7 | RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS (RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO) | UN | 6
7.2.6 | LOUÇAS E METAIS
.1 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18
.2 | VASO SANITÁRIO C/CX. ACOPLADA LOUÇA BRANCA , DCA VOGUE PLUS CONFORTO REF. P515.17, OU EQUIV. | UN | 26
.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13
.4 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
.5 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATIC ECO1173.C , OU EQUIV. | UN | 28
.6 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO PCD MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATICO 1173.C CONFORTO, OU EQUIV. | UN | 4
.7 | TORNEIRA P/TANQUE/COPA DE PAREDE, DECA FLEX 1153.C20, OU EQUIV. | UN | 4
.8 | SIFÃO METÁLICO CROMADO, DECA L1.1/2" 1680 C100.112, OU EQUIV. | UN | 32
.9 | ASSENTO SANITÁRIO PCD, ELEVADO C/TAMPA COR BRANCO | UN | 4
.10 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PLÁSTICO RÍGIDO COR BRANCO | UN | 22
.11 | ACABAMENTOS DE REGISTROS | UN | 30
.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
.13 | BARRAS DE APOIO PNE 80CM EM ALUMÍNIO | UN | 8
.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 26
.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO PAPELEIRA | UN | 26
.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO TOALHEIRO | UN | 26
.17 | ESPELHO RETANGULAR BISOTADO 4MM | M2 | 11.55
7.2.7 | TAMPOS
.1 | TI01 - TAMPO DE AÇO INÓX 2,00X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 2
.2 | TI02 -TAMPO DE AÇO INÓX 1,20X0,55M C/1 CUBA RET. | UN | 11
.3 | TI03 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1
.4 | TI04 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1
.5 | TG01 - TAMPO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ESPELHO E SAIA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 6.9
7.2.8 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
.1 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | CJ | 3
.2 | JOELHO 90º 32MM PPR | UN | 20
.3 | JOELHO 90º 25MM PPR | UN | 10
.4 | BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25MM PPR | UN | 10
.5 | TE 32MM PPR | UN | 10
.6 | TUBO PPR PN-12 DN 32MM | M | 30
.7 | TUBO PPR PN-20 25MM | M | 30
7.3 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO
7.3.1 | EQUIPAMENTOS
.1 | UNIDADE CONDENSADORA VRF 50, 220V/3F | PÇ | 2
.2 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,0 HP 220V | PÇ | 33
.3 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,5 HP 220V | PÇ | 18
.4 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,0 HP 220V | PÇ | 6
.5 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,5 HP 220V | PÇ | 5
.6 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 3,0 HP 220V | PÇ | 7
.7 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4,0 HP 220V | PÇ | 3
.9 | CONTROLE CENTRAL TOUCH 220V | PÇ | 1
.10 | SPLIT HI WAL INVERTER 24.000 BTU/H | PÇ | 2
.11 | SISTEMA GERENCIADOR DE SPLIT CONFLEX LIGHT + IRCON AGST | PÇ | 1
7.3.2 | VENTILADORES
.1 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 750 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 2
.2 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 400/450 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 3
.3 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1.200 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 1
.4 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1050M³/H, 10MMCA | PÇ | 1
.5 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 600M³/H, 10MMCA | PÇ | 1
.6 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 300M³/H, 10MMCA | PÇ | 2
.7 | EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1
.8 | EXAUSTOR AXIAL 150 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1
.9 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+M5, 9.367M³/H, 30 MMCA | PÇ | 1
.10 | VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM FILTRAGEM G4+M5, 676 M³/H, 25 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1
7.3.3 | REDES DE DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES
.1 | REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS | KG | 1750
.2 | Duto flexível sem isolamento - 150mm | M | 50.15
.3 | VENEZIANA TOMADA DE AR 30X20CM | UN | 27
.4 | DIFUSOR CIRCULAR PLÁSTICO ABS ∅150 | UN | 34
.5 | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE R1 ∅100 | UN | 49
.6 | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE R2 ∅125 | UN | 5
7.3.4 | TUBULAÇÕES DE COBRE E COMANDO VRF
.1 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅7/8") | m | 33
.2 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/8" | m | 37
.3 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 3/8" | m | 6
.4 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/4" | m | 227
.5 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/8" | m | 170
.6 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/2" | m | 266
.7 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅5/8" | m | 147
.8 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/4" | m | 64
.9 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1" | m | 8
.10 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/4" | m | 21
.11 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/2" | m | 4
.12 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 5/8" | m | 25
.13 | CONJUNTO DE REFINETES COM CAPA DE ISOLAMENTO TÉRMICO | UN | 76
.14 | VÁLVULA GBC PARA AS EVAPORADORA | PÇ | 144
.15 | CARGA DE GÁS R410 | KG | 57
7.3.5 | QUADRO ELÉTRICO
.1 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO | PÇ | 1
7.3.6 | DIVERSOS
.1 | TRANSPORTE VERTICAL COM PLANO DE RIGGING E EPTC | H | 10
7.4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
.1 | AUMENTO DE CARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO EQUATORIAL | UN | 1
.2. | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COM 120 PLACAS | CJ | 1
8 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS EM PISO COM VASSOURA A SECO | M2 | 2030
.2 | REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO | m³ | 150
.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 1
.4 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" CLIMATIZAÇÃO | UN | 1
.5 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ELÉTRICO | UN | 1
.6 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" HIDROSSANITÁRIO | UN | 1
.7 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ESTRUTURAL | UN | 1
.8 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ARQUITETURA | UN | 1
TOTAL GERAL